DB-GC11 高压供配电技术成套实训设备

DB-GC11 高压供配电技术成套实训设备

具体以实物为准

（1）主要技术参数要求
①、额定绝缘电压：直流660V
②、额定工作电压：交流380V
③、辅助电路额定工作电压：交流380V、220V
④、母线额定电流：100A
⑤、分支母线额定电流：10~16A；
⑥、柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm（800 mm），柜深：800mm
（2）结构特征要求
①、柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。
②、柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。
③、柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。
④、机械联锁：GCK柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。
⑤、受电开关、联络开关（多回路供电时）及GCK柜的抽屉都具有两个位置：接通位置及断开位置。
供配电技术成套实训设备含多种GCK低压电气控制柜组成多种配电线路，0.4 KV电压等级的配电柜。改变了屏式演试模式，贴近工程现场。
（3）设备的功能特点和实训项目要求
Ａ、功能特点要求
柜体安装方式为整体安装方式。进出线方式为上（下）进出线。
低压柜采用分段式母线连接方式，与下引母线和引出排进行软连接，学生可以完成隔离开关、断路器、接触器、电流互感器、仪表、补偿电容、其他控制电器、母线的拆装与连接和操作。
Ｂ、配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 用途 | 功能要求 | 主要性能及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压模拟开关柜 | GCK | 1 | 高压进线电源控制 | 1、带有上、下高压隔离开关 2、带有真空断路器 3、可以进行各相电压转换操作 4、有三相电流、电压指示仪表 5、断路器板前操作 6、设备带有前后有隔离保护钢板 7、前后开有观察窗 8、进线方式：上下均可进出 9、高压电压互感器（模拟） 10、高压电流互感器 11、过电流继电器 12、中间继电器 13、信号继电器 | 电流互感器： 电压互感器： 真空断路器： 高压隔离开关： 过流继电器： 中间继电器： 信号继电器： 电压表（指针式）：4L6-V 电流表（指针式）：4L6-A |
| 2 | 高压模拟计量柜 |  | 1 | 高压计量 | 1、可以进行各相电压转换操作 2、有三相电流、电压指示仪表 2、设备带有前后有隔离保护钢板 4、前后开有观察窗 5、进线方式：上下均可进出 6、高压电压互感器（模拟） 7、高压电流互感器 8、有功功率测量 9、有功电能测量 | 1、电流互感器： 2、电压互感器： 3、三相四线有功电度表：DTS196 4、有功功率显示：4L6-KW 5、电压表（指针式）：4L6-V 6、电流表（指针式）：4L6-A |
| 3 | 计量柜 | GCK | 1 | 电能 计量 | 有功功率显示 无功功率显示 有功电能计量 无功电能计量 综合显示仪表 电压显示 电流显示 前后开有必要的观察窗 | 电流互感器：BH-0.66 三相四线有功电度表：DTS196 三相四线无功电度表：DXS196 有功功率显示：6L2-KW 无功功率显示：6L2-VAR 电压表（指针式）：6L2-V 电流表（指针式）：6L2-A 综合显示仪表（数显式）：PY194E-2S4 |
| 4 | 进线柜 | GCK | 1 | 总电源 控制 | 1、附进线带漏电空气开关（板后操作） 2、主断路器可以手动操作也可以电动操作 3、带有进线电压指示仪表 4、可以进行各相电压转换操作 5、有三相电流指示仪表 6、断路器板前操作 7、设备带有前后有隔离保护钢板 8、前后开有观察窗 9、进线方式：上下均可进出线 | 1、断路器：DW15-630/162-IA 2、电压表：6L2-V 450V 3、电流表：6L2-A 4、互感器：BH-0.66 5、电压转换开关：LW5-16YH3/3 6、空气开关（带漏电保护）：DZ20LE |
| 5 | 补偿柜 | GCK | 1 | 功率因 数补偿 | 手动控制功能 自动控制功能 补偿电容自动放电功能 补偿电容自恢复功能 前后带有观察窗 电容保护采用断路器保护 功率因数显示 前后开有观察窗 | 补偿电容器：BSMJ0.4 接触器：CJ19 小型断路器：DZ47 功率因数表：6L2-C0$ 自动补偿控制器：JKL5CF |
| 6 | 出线柜1 （动力及照明柜 ） | GCK | 1 | 动力及照明控制 | 抽屉式，带有机械连锁机构， 带有隔室 每个控制单元带有断电保护和电压指示 每个柜体6支路（动力3个支路，照明三个支路），每支路控制电流16A | 塑壳开关：AAM1 接触器：CJX4 电压表：99T1 |
| 7 | 出线柜2 （动力柜 ） | GCK | 1 | 动力 控制 | 带有隔离开关（隔离开关带熔断器，板前操作） 出线开关（板前操作） 支路控制开关（三路输出） 前后开有观察窗 控制电流100A 各支路控制电流不小于32A | 隔离开关（带熔断器）：QSA 出线开关：DW10-630/100A框架式空气断路器 塑壳开关：AAM1 |
| 8 | 负载柜1 | 小车式 | 1 | 动力、照明负荷 | 半开放式结构 负载小车带单元控制 可移动，车轮带自锁装置 | 感性负载10个单元，每个单元轴功率2.2KW 阻性负载10个单元，每个单元功率1KW |
| 9 | 模拟三相变压器 | SL9 | 1 | 变电 | 干式变压器（带防护罩） | 50KVA（0.40KV/0.4KV） |
| 10 | 安全防护材料与工具 |  | 1 | 1、绝缘手套2副 2、绝缘靴2副 3、绝缘地毯20㎡ 4、套筒扳手1套（17件套） 5、梅花扳手1套（8件套） 6、呆头扳手1套（8件套） 7、接地线（5M） 8、兆欧表(1000V)、万用表、钳形表(5~200A) 9、电工常用工具 | 1、安全防护用品 2、安全防护用品 3、安全防护用品（正常的倒合闸、设备巡视、记录防护） 4~9、电气设备维护工具 | 1、安全防护用品应采用可在10KV环境下使用的合格产品。并能提供产品质量证明和企业资质证明。 |
| 11 | 安全 标志 | GB | 1 | 安全防护 |  |  |